## 住宅
JIS規格等一覧（住宅）
|  | 建築士登録番号 |  | ←「一級建築士 大臣登録 第○○○○○○号」と記載
設計者氏名
本申請物件の計算に用いる設備機器等の入力値は、以下の規格等による。
■暖冷房設備
機器名 | 項目 |  | 規格
ルームエアコンディショナー | 定格冷房能力 |  | JIS C 9612 に基づいたJIS B 8615-1
定格冷房消費電力
ガスFF暖房機 | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 2122
石油FF暖房機 | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 3031
ガス従来型温水暖房機 ガス潜熱回収型温水暖房機 | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 2112
石油従来型温水暖房機 | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 3031
ペレットストーブ | 熱出力 |  | JFSA/PSJ-01:2024
熱効率
点火時消費電力量
定常時消費電力
■換気設備
機器名 | 項目 |  | 規格
換気設備 | 消費電力 |  | JIS C 9603
| 風量－静圧特性 | 壁付け式 | JIS C 9603
|  | ダクト式 | JEM 1386
| 有効換気量率 | 壁付け式 | JIS B 8628
| （第一種） | ダクト式 | JRA 4056
全熱交換換気器 | 消費電力 |  | JIS B 8628
| 風量－静圧特性 |  | JIS B 8628
※直流の電動機（DCモーター）を用いた定風量制御式の全般換気設備は、製造事業者が定める標準的な圧力損失時の数値とする。
| 有効換気量率 | 壁付け式 | JIS B 8628
|  | ダクト式 | JRA 4056
| 温度交換効率 |  | JIS B 8628
■給湯設備
機器名 | 項目 |  | 規格
ガス従来給湯機 | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 2109
ガス潜熱回収型給湯機 | モード熱効率 |  | JIS S 2075
石油従来型給湯機 | 熱効率 |  | JIS S 3031
石油潜熱回収型給湯機 | モード熱効率 |  | JIS S 2075
ガス給湯温水暖房機 | 暖房部 | 熱効率 | JIS S 2112
| 給湯部 | エネルギー消費効率（熱効率） | JIS S 2109
|  | モード熱効率（追焚なし） | JIS S 2075
|  | モード熱効率（追焚あり） | JGKAS A 707
石油給湯温水暖房機 | 暖房部 | 熱効率 | JIS S 3031
| 給湯部 | 熱効率 | JIS S 3031
|  | モード熱効率 | JIS S 2075
電気ヒートポンプ給湯機 | JIS効率（モード年間給湯保温効率） |  | JIS C 9220
| JIS効率（年間給湯効率） |  | JIS C 9220
高断熱浴槽 | 高断熱浴槽 |  | JIS A 5532
■照明設備（共同住宅・長屋の共用部）
機器名 | 項目 |  | 規格
照明器具 | 消費電力 |  | JIS C 8105-3
（一社）日本照明工業会「ガイド114-2012：照明エネルギー消費係数算出のための照明器具の消費電力の参考値」 ※蛍光灯器具、HID 器具、白熱灯器具、LEDに限る。
■太陽光発電設備
機器名 | 項目 |  | 規格
アレイ | 太陽電池アレイ |  | JIS C 8951
太陽電池モジュール | 結晶（シリコン）系太陽電池 |  | JIS C 8918、JIS C 8990 、JIS C 61215-2またはIEC61215
| 結晶（シリコン）系以外の太陽電池 |  | JIS C 8991、JIS C 61215-2またはIEC61646
|  | アモルファス太陽電池 | JIS C 8939
|  | 多接合太陽電池 | JIS C 8943
パワーコンディショナ | 定格負荷効率 |  | JIS C 8961

## 非住宅
JIS規格等一覧（非住宅）
|  |  | 建築士登録番号 |  | ←「一級建築士 大臣登録 第○○○○○○号」と記載
設計者氏名
本申請物件の計算に用いる設備機器等の入力値は、以下の規格等による。
■空気調和設備
機器名 | 項目 |  | 定義
ウォータチリングユニット (空冷式)、 ウォータチリングユニット (水冷式) 、 ウォータチリングユニット (水冷式地中熱) | 定格能力 | （冷房） | JIS B 8613 | 定格冷却能力
|  |  | JRA 4066 | 定格冷却能力
| 定格能力 | （暖房） | JIS B 8613 | 定格ヒートポンプ加熱能力
|  |  | JRA 4066 | 定格ヒートポンプ加熱能力
| 定格消費電力 | （冷房） | JIS B 8613 | 定格冷却消費電力
|  |  | JRA 4066 | 定格冷却消費電力
| 定格消費電力 | （暖房） | JIS B 8613 | 定格ヒートポンプ加熱消費電力
|  |  | JRA 4066 | 定格ヒートポンプ加熱消費電力
| 定格燃料消費量 |  | 0とする。
ターボ冷凍機 | 定格能力 | （冷房） | JIS B 8621 | 定格冷凍能力（標準定格）
| 定格消費電力 | （冷房） | JIS B 8621 | 定格冷凍所要入力（標準定格）
| 定格燃料消費量 |  | 0とする。 | -
スクリュー冷凍機 | 定格能力 | （冷房） | JRA 4037 | 定格冷凍能力
| 定格消費電力 | （冷房） | JRA 4037 | 圧縮機定格冷凍入力
| 定格燃料消費量 |  | 0とする。
吸収式冷凍機、 吸収式冷凍機（冷却水変流量）、 吸収式冷凍機（排熱利用形）、 吸収式冷凍機 （排熱利用形、冷却水変流量） | 定格能力 | （冷房） | JIS B 8622 | 定格冷凍能力（標準定格）
| 定格能力 | （暖房） | JIS B 8622 | 定格加熱能力（標準定格）
| 定格消費電力 | （冷房） | JIS B 8622 | 消費電力（標準定格）
| 定格消費電力 | （暖房） | JIS B 8622 | 消費電力（標準定格）
| 定格燃料消費量 | （冷房） | JIS B 8622 | 加熱源消費熱量（標準定格）
| 定格燃料消費量 | （暖房） | JIS B 8622 | 加熱源消費熱量（標準定格）
蒸気ボイラ | 定格能力 | （暖房） | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力（表示）
| 定格消費電力 | （暖房） | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 設備電力（表示）
| 定格燃料消費量 | （暖房） | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW]
貫流ボイラ | 定格能力 | （暖房） | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力（表示）
| 定格消費電力 | （暖房） | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 設備電力（表示）
| 定格燃料消費量 | （暖房） | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW]
小型貫流ボイラ | 定格能力 | （暖房） | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 熱出力（表示）
| 定格消費電力 | （暖房） | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 設備電力（表示）
| 定格燃料消費量 | （暖房） | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW]
温水ボイラ | 定格能力 | （暖房） | JIS S 2112 | 熱出力（表示）
|  |  | JIS S 3021 | 暖房出力
|  |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力
| 定格消費電力 | （暖房） | JIS S 2112 | 定格消費電力
|  |  | JIS S 3021 | 定格消費電力
|  |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格消費電力
| 定格燃料消費量 | （暖房） | JIS S 2112 | ガス消費量
|  |  | JIS S 3021 | 燃料消費量を低位発熱量基準に換算した値（※1）
|  |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格燃料消費量
温水発生機 | 定格能力 | （暖房） | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力
| 定格消費電力 | （暖房） | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格消費電力
| 定格燃料消費量 | （暖房） | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格燃料消費量
パッケージエアコンディショナ （空冷式）、 パッケージエアコンディショナ （水冷式）、 パッケージエアコンディショナ （水冷式熱回収形）、 パッケージエアコンディショナ （水冷式地中熱） | 定格能力 | （冷房） | JIS B 8616 | 定格冷房標準能力
|  |  | JRA 4002 | 定格冷房標準能力
|  |  | JRA 4053 | 定格蓄熱非利用冷房能力
|  |  | JRA 4069 | 定格冷房標準能力（※2）
| 定格能力 | （暖房） | JIS B 8616 | 定格暖房標準能力
|  |  | JRA 4002 | 定格暖房標準能力
|  |  | JRA 4053 | 定格蓄熱非利用暖房標準能力
|  |  | JRA 4069 | 定格暖房標準能力（※2）
| 定格消費電力 | （冷房） | JIS B 8616 | 定格冷房標準消費電力
|  |  | JRA 4002 | 定格冷房標準消費電力
|  |  | JRA 4053 | 定格蓄熱非利用冷房消費電力
|  |  | JRA 4069 | 定格冷房標準消費電力（※2）
| 定格消費電力 | （暖房） | JIS B 8616 | 定格暖房標準消費電力
|  |  | JRA 4002 | 定格暖房標準消費電力
|  |  | JRA 4053 | 定格蓄熱非利用暖房標準消費電力
|  |  | JRA 4069 | 定格暖房標準消費電力（※2）
| 定格燃料消費量 |  | 0とする。
ルームエアコンディショナ | 定格能力 | （冷房） | JIS C 9612 | 定格冷房能力
| 定格能力 | （暖房） | JIS C 9612 | 定格暖房標準能力
| 定格消費電力 | （冷房） | JIS C 9612 | 定格冷房消費電力
| 定格消費電力 | （暖房） | JIS C 9612 | 定格暖房標準消費電力
| 定格燃料消費量 |  | 0とする。
FF 式暖房機等 | 定格能力 | （暖房） | JIS A 4003 | 定格暖房能力
|  |  | JIS S 2031 | 定格暖房出力
|  |  | JIS S 2122 | 「表示ガス消費量」に「熱効率」を乗じ100 を除した値（JISS2122 表 3）
|  |  | HA-013 | 暖房能力
| 定格消費電力 | （暖房） | JIS A 4003 | 定格消費電力
|  |  | JIS S 2031 | 定格消費電力
|  |  | JIS S 2122 | 定格消費電力
|  |  | HA-013 | 定格消費電力
| 定格燃料消費量 | （暖房） | JIS A 4003 | 定格燃料消費量
|  |  | JIS S 2031 | （最大）燃料消費量
|  |  | JIS S 2122 | 表示ガス消費量
|  |  | HA-013 | 燃料消費量
機器名 | 項目 |  | 定義
電気式ヒーター等 | 定格能力 | （暖房） | 電気ヒーター等の電気容量
| 定格消費電力 | （暖房） | 電気ヒーター等の定格消費電力
| 定格燃料消費量 |  | 0とする。
ガスヒートポンプ冷暖房機、 ガスヒートポンプ冷暖房機 (消費電力自給装置付) | 定格能力 | （冷房） | JIS B 8627 | 定格冷房標準能力
|  |  | JRA4058 | 定格冷房標準能力
|  |  | JRA4069 | 定格冷房標準能力（※2）
|  |  | JRA4069 | 定格冷却能力（※3）
| 定格能力 | （暖房） | JIS B 8627 | 定格暖房標準能力
|  |  | JRA4058 | 定格暖房標準能力
|  |  | JRA4069 | 定格暖房標準能力（※2）
|  |  | JRA4069 | 定格加熱能力（※3）
| 定格消費電力 | （冷房） | JIS B 8627 | 定格冷房標準消費電力
|  |  | JRA4058 | 定格冷房標準消費電力(非発電時)
|  |  | JRA4069 | 定格冷房標準消費電力（※2）
|  |  | JRA4069 | 定格冷房消費電力（※3）
| 定格消費電力 | （暖房） | JIS B 8627 | 定格暖房標準消費電力
|  |  | JRA4058 | 定格暖房標準消費電力(非発電時)
|  |  | JRA4069 | 定格暖房標準消費電力（※2）
|  |  | JRA4069 | 定格加熱消費電力（※3）
| 定格燃料消費量 | （冷房） | JIS B 8627 | 定格冷房標準ガス消費量
|  |  | JRA4058 | 定格冷房標準ガス消費量(非発電時)
|  |  | JRA4069 | 定格冷房標準ガス消費量（※2）
|  |  | JRA4069 | 定格冷却ガス消費量（※3）
| 定格燃料消費量 | （暖房） | JIS B 8627 | 定格暖房標準ガス消費量
|  |  | JRA4058 | 定格暖房標準ガス消費量(非発電時)
|  |  | JRA4069 | 定格暖房標準ガス消費量（※2）
|  |  | JRA4069 | 定格加熱ガス消費量（※3）
※「ガスヒートポンプ冷暖房機(消費電力自給装置付)」については、発電時の性能を入力する。
地域熱供給 | 定格能力 |  | 設計図書に記載されている熱供給量
| 定格消費電力 |  | 0とする。
| 定格燃料消費量 |  | 定格能力に「他人から供給された熱の一次エネルギー換算値」を掛けた値。（※4）
■全熱交換器
機器名 | 項目 |  | 定義
全熱交換器 | 全熱交換効率 | （冷房） | JIS B 8628 | 全熱交換効率（冷房）
|  | （暖房） | JIS B 8628 | 全熱交換効率（暖房）
■機械換気設備
機器名 | 項目 |  | 定義
機械換気設備 | 電動機出力 |  | JIS B 8330 | 電動機出力
|  |  | JIS B 8330 | 「電動機入力」（製造者が定める最大風量条件下の値）に電動機効率（0.75）を乗じた値
|  |  | JIS C 9603 | 「消費電力」に電動機効率（0.75）を乗じた値
機械換気設備 | 高効率電動機 |  | JIS C 4212 | 高効率低圧三相かご形誘導電動機に基づく電動機
|  |  | JIS C 4213 | 低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータに基づく電動機
■照明設備
機器名 | 項目 |  | 定義
照明設備 | 消費電力 |  | JIS C 8105-3 | 消費電力
（一社）日本照明工業会による「ガイド 114-2012：照明エネルギー消費係数算出のための照明器具の消費電力の参考値」に記載されている数値（蛍光灯器具、HID 器具、白熱灯器具、LEDについてのみ）
■給湯設備
機器名 | 項目 |  | 定義
ガス給湯機 | 定格加熱能力 |  | JIS S 2109 | 出湯能力
| 定格消費電力 |  | JIS S 2109 | 定格消費電力
| 定格燃料消費量 |  | JIS S 2109 | 表示ガス消費量
ガス給湯暖房機 | 定格加熱能力 |  | JIS S 2112 | 出湯能力
| 定格消費電力 |  | JIS S 2112 | 定格消費電力
| 定格燃料消費量 |  | JIS S 2112 | 表示ガス消費量
蒸気ボイラ | 定格加熱能力 |  | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力（表示）
| 定格消費電力 |  | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 設備電力（表示）
| 定格燃料消費量 |  | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW]
貫流ボイラ | 定格加熱能力 |  | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力（表示）
| 定格消費電力 |  | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 設備電力（表示）
| 定格燃料消費量 |  | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW]
小型貫流ボイラ | 定格加熱能力 |  | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 熱出力（表示）
| 定格消費電力 |  | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 設備電力（表示）
| 定格燃料消費量 |  | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW]
温水ボイラ | 定格加熱能力 |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力
| 定格消費電力 |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格消費電力
| 定格燃料消費量 |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格燃料消費量
石油給湯機（給湯単機能） | 定格加熱能力 |  | JIS S 3024 | 連続給湯出力
| 定格消費電力 |  | JIS S 3024 | 定格消費電力
| 定格燃料消費量 |  | JIS S 3024 | （最大）燃料消費量
石油給湯機（給湯機付ふろがま） | 定格加熱能力 |  | JIS S 3027 | 連続給湯出力
| 定格消費電力 |  | JIS S 3027 | 定格消費電力
| 定格燃料消費量 |  | JIS S 3027 | （最大）燃料消費量
家庭用ヒートポンプ給湯機 | 定格加熱能力 |  | JIS C 9220 | 冬期高温加熱能力
| 定格消費電力 |  | JIS C 9220 | 冬期高温消費電力
| 定格燃料消費量 |  | 0とする。
機器名 | 項目 |  | 定義
業務用ヒートポンプ給湯機 | 定格加熱能力 |  | JRA4060 | 冬期高温貯湯加熱能力 冬期高温貯湯条件における試験値がない機種は「冬期保温加熱能力」
| 定格消費電力 |  | JRA4060 | 冬期高温貯湯加熱消費電力 冬期高温貯湯条件における試験値がない機種は「冬期保温加熱消費電力」
| 定格燃料消費量 |  | 0とする。
貯湯式電気温水器 | 定格加熱能力 |  | JIS C 9219 | 定格消費電力
| 定格消費電力 |  | JIS C 9219 | 定格消費電力
| 定格燃料消費量 |  | 0とする。
電気瞬間湯沸器 | 定格加熱能力 |  | JIS C9335-2-35 | 定格入力
| 定格消費電力 |  | JIS C9335-2-35 | 定格入力
| 定格燃料消費量 |  | 0とする。
真空式温水発生機 | 定格加熱能力 |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力
| 定格消費電力 |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格消費電力
| 定格燃料消費量 |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格燃料消費量
無圧式温水発生機 | 定格加熱能力 |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力
| 定格消費電力 |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格消費電力
| 定格燃料消費量 |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格燃料消費量
地域熱供給 | 定格加熱能力 |  | 設計図書に記載されている熱供給量
| 定格消費電力 |  | 0とする。
| 定格燃料消費量 |  | 定格能力に「他人から供給された熱の一次エネルギー換算値」を掛けた値。（※5）
■太陽光発電設備
機器名 | 項目 |  | 定義
太陽光発電設備 | アレイのシステム容量 |  | JIS C8951「太陽電池アレイ通則」の測定方法に基づき測定され、JIS C8952「太陽電池アレイの表示方法」に基づいて表示された「標準太陽電池アレイ出力」
| 結晶系太陽電池モジュール出⼒ |  | JIS C 8918、JIS C 8990 または IEC61215
| 結晶系以外の太陽電池モジュール出⼒ |  | JIS C 8991 または IEC61646
| ∟アモルファス太陽電池他 |  | JIS C 8939
| ∟多接合太陽電池 |  | JIS C 8943
■コージェネレーション設備
機器名 | 項目 |  | 定義
コージェネレーション設備 | 定格発電出力 |  | JIS B 8121 | コージェネレーションユニット（CGU）定格発電出力
| 発電効率 （負荷率：100％、75％、50％） |  | JIS B 8122 | コージェネレーションユニット（CGU）発電効率
| 排熱効率 （負荷率：100％、75％、50％） |  | JIS B 8122 | コージェネレーションユニット（CGU）熱出力効率
※負荷率は、CGU 定格発電出力に対するCGU 発電出力の比率
■給湯配管保温仕様
機器名 | 項目 |  | 定義
保温仕様 | 保温仕様A |  | 呼び径が 32 未満の配管にあっては、保温材の厚さが 30 ㎜以上、呼び径が 32 以上の配管にあっては、保温材の厚さが 40 ㎜以上。保温材は JIS A 9504 のロックウールもしくはグラスウールの保温筒とする。<国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和 4 年版の冷温水管の保温材の厚さに従ったもの>
| 保温仕様B |  | 呼び径が 32 未満の配管にあっては、保温材の厚さが 20 ㎜以上、呼び径が 32 以上 65 未満の配管にあっては、保温材の厚さが 30 ㎜以上、呼び径が 65 以上の配管にあっては、保温材の厚さが 40 ㎜以上とした仕様。保温材は JIS A 9504 のロックウールもしくはグラスウールの保温筒とする。<国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和 4 年版の蒸気管の保温材の厚さに従ったもの>
| 保温仕様C |  | 呼び径が 100 未満の配管にあっては、保温材の厚さが 20 ㎜以上、呼び径が 100 以上の配管にあっては、保温材の厚さが 25 ㎜以上とした仕様。保温材は JIS A 9504 のロックウールもしくはグラスウールの保温筒とする。 <国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和 4 年版の給湯管の保温材の厚さに従ったもの>
| 保温仕様D |  | 保温材の厚さは保温仕様 C と同様とする。保温材は JIS A 9504 のロックウールもしくはグラスウールとする。 <国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和 4 年版の給湯管の保温材の厚さに従ったもの>
（注 1）蒸気ボイラ性能表示ガイドライン、貫流ボイラ性能表示ガイドラインとは、一般社団法人日本産業機械工業会 ボイラ・原動機部会により定められたガイドラインをいう。 （注 2）小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインとは、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会により定められたガイドラインをいう。 （注 3）温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインとは、日本暖房機器工業会業務用ボイラ部会により定められたガイドラインをいう。 （注 4）JRA とは、一般社団法人日本冷凍空調工業会により定められた規格をいう。 （注 5）HA とは、日本暖房機器工業会により定められた規格をいう。 ※1：燃料発熱量は、個別に取り決めを行う場合を除いて、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 建築設備設計基準（平成 27年度版）で定められた値（灯油は高位発熱量 46,500kJ/kg、低位発熱量 43,500kJ/kg、A 重油は高位発熱量 45,200kJ/kg、低位発熱量 42,700kJ/kg）によるものとする。 ※2：JRA4069 のガスヒートポンプエアコンディショナで、冷暖同時運転形及びハイブリッド形のうち室外機マルチ形のみに適用する。 ※3：JRA4069 のガスヒートポンプチラーのみに適用する。 ※4：一般社団法人日本熱供給事業協会が定める「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」に基づき算出した値を用いる場合は、冷熱（冷水）、温熱（温水、蒸気）別の係数を使用することができる。熱供給事業便覧（一般社団法人日本熱供給事業協会）の公表データに基づき算出した値を用いる場合、及び条例等に基づいて行政庁により公表されているデータに基づき算出した値を用いる場合は、冷熱と温熱で同じ係数を使用することとする。係数の値が不明である場合は、告示別表第 1 で定められた 1.36 kJ/kJ を使用する。 ※5：一般社団法人日本熱供給事業協会が定める「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」に基づき算出した値を用いる場合は、冷熱（冷水）、温熱（温水、蒸気）別の係数を使用することができる。熱供給事業便覧（一般社団法人日本熱供給事業協会）の公表データに基づき算出した値を用いる場合、及び条例等に基づいて行政庁により公表されているデータに基づき算出した値を用いる場合は、冷熱と温熱で同じ係数を使用することとする。係数の値が不明である場合は、告示別表第 1 で定められた1.36 kJ/kJ を使用する。